Název akce : Přístavba otevřeného přístřešku pro letní sezení ke

stávajícímu objektu

Místo akce : Lázně Bělohrad     st.p.č.543  p.p.č.277/17 a 277/13

Investor   : Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V.Raise 35, Lázně Bělohrad

Zak.číslo  : 19/1/18

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 1/2018

Vypracoval : Martin MIŠKOVSKÝ    Kontroloval – zodpovědný projektant:

tel : 725 866 877                          Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730834 + normy navazující

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný objekt se nachází v Obci Lázně Bělohrad v areálu ZŠ.

2) Účel objektu:

Stávající objekt šaten a školní družiny - využití objektu se nemění, pouze se provede přístavba otevřeného přístřešku pro letní sezení.

3) Druh stavby :

Přístavba.

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený bez půdy.

Z hlediska PO - celkem : 1 užitné N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 70802 čl.5.2.3

h = 0 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP3 (ČSN 730810 čl.3.1.3.b)- čl.3.1.3.2 a)-d)

- konstrukce střechy - DP3

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Hořlavý

8) Popis objektu : Posuzovaná část přistavovaného přístřešku

- svislé konstrukce - stáv.dřev.sendvič.stěna + nové dřev.sloupy

- vodorovné konstrukce - podlahy - bet.zámková dlažba

- konstrukce střechy - dřev.krov + bednění + Lexan

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Poznámka : Jelikož přístavba tvoří méně než 50 % celkové zastavěné plochy stávajícího objektu - dle ČSN 730834 čl.3.5.b) - změna staveb skupiny II

C) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU II čl.5

Rozdělení do PU :

PU1 - Celý stávající objekt včetně přistavovaného otevřeného

přístřešku pro letní sezení

D) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ČSN 730802

PU1 - Celý stávající objekt včetně přistavovaného otevřeného

přístřešku pro letní sezení

Bez průkazu lze konstatovat, že tyto stávající prostory     jednopodlažního objektu včetně přístavby otevřeného přístřešku pro letní sezení nevyjdou při využití ČSN 730834 čl.5.1.5.a)1) výš, než do II SPB!

E) POŽ.ODOLNOST KONSTRUKCÍ ČSN 730834 čl.5.1.5, ČSN 730802 TAB 12

druh konstrukce	                             II SPB

(pol. 12 - jednopodlažní objekty)

- pož.stěny - nevyskytují se

- pož. uzávěry otvorů v pož.stěnách - nevyskytují se

- svislé pož.pásy v obvodových stěnách - nevyskytují se

Závěr : Pož.odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovují !

F) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

Poznámka : Stávající ÚC ze stáv.objektu se nemění - vyhovuje.

PU1 – přistavovaný otevřený přístřešek – ÚC vyhovují bez průkazu

Závěr: Únikové cesty - vyhovují

G) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI dle ČSN 730834 čl.5.9.1

Odstupy se posuzují v případech :

a) zvětšuje-li se obestavěný prostor nástavbou nebo přístavbou

- zvětšuje

b) zvětšují-li se šířky nebo výšky pož.otevřených ploch obvod.stěn

o více než 10 % - nezvětšují

c) p.c je vyšší o více než 30 kg/m2 (skutečnost p.c se nemění)

Závěr : Odstupy se musí dle bodu „a“ posuzovat

ČSN 730802 TAB F1

1) od nově přistavovaného přístřešku :

dle čl.8.15.1.c) - navrhovaný střešní plášť přistavovaného přístřešku PU1 splňuje podmínky čl.8.15.4.b)1) (pv není více než 50 kg/m2, II SPB) ........ odstupové vzdálenosti se nevyžadují - vyhovuje

2) zpět od protějšího stávajícího přístřešku pro letního sezení - dle čl.8.15.1.c) - navrhovaný střešní plášť přístřešku PU1 splňuje podmínky čl.8.15.4.b)1) (pv není více než 50 kg/m2, II SPB) ... odstupové vzdálenosti se nevyžadují

Skutečná vzdálenost PU a je m - vyhovuje

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky – vyhovuje.

Závěr : Odstupy vyhovují vyhl.č.23/2008 Sb. § 11.

H) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m.

2) Nástupní plochy - ČSN 730802	čl.12.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod	ČSN 730873 TAB 2

Posuzovaný přistavovaný přístřešek pro letní sezení

PU1 - nevýrobní objekt ..... S =  52 m2 .................. 4 l/s

nebo objem nádrže požární vody .......................... 14 m3

Potřeba pož.vody dle PU !

a) Vnitřní odběrná místa ČSN 730873

PU1 - čl.4.1 - Otevřený přístřešek - bez pož.rizika

- nemusí se zřizovat

b) Vnější odběrná místa :

pož.voda bude zajištěna z říčky Javorka, která protéká cca 150 m před objektem - vyhovuje TAB 1 - max.600 m. Jako vhodné zpevněné odběrné místo lze využít asfaltovou silnici a vydlážděné náměstí u splavu na náměstí, jenž vede kolem břehu říčky s navýšenou vodní hladinou nad 1 m vyhovující ČSN 752411. Min. průtok Javorky v tomto místě - 100 l/s - vyhovuje

4) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730802 čl.12.8, ČSN EN 3-7 + A1

PU1 - Ve stávajícím objektu šaten a školní družiny jsou navrženy PHP které bez průkazu postačují i pro přistavovanou přístavbu otevřeného přístřešku pro letní sezení - viz PBŘ na tento objekt

CH) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace

Nevyskytuje se.

2) Plynoinstalace

Nevyskytuje se.

3) Vzduchotechnika

Nevyskytuje se.

4) Vytápění

Nevytápěno.

I) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

Pro posuzovaný objekt nejsou požadovány - vyhovuje.

J) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

ČSN ISO 3864, ČSN 018013

V objektu se označí hl.uzávěry vody a elektřiny

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního

řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

Posuzovaná přístavba přístřešku z hlediska PO vyhovuje bez opatření.