Název akce : Zateplení stávajícího objektu

Místo akce : Lázně Bělohrad        st.p.č.543

Investor   : Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V.Raise 35, Lázně Bělohrad

Zak.číslo  : 506/9/17

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 9/2017

Vypracoval : Martin MIŠKOVSKÝ    Kontroloval – zodpovědný projektant:

tel : 725 866 877                          Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730834 + normy navazující

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný objekt se nachází v Obci Lázně Bělohrad v areálu ZŠ.

2) Účel objektu :

Využití objektu se nemění ... modernizace a zateplení stávajícího zázemí pro sportovce a učebna družiny u stáv.ZŠ.

3) Druh stavby :

Stavební úpravy ve stáv.objektu :

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních SDK příček

- oprava vnějších a vnitřních omítek

- oprava a zateplení podlahy

- výměna rozvodů vnitřní vody, kanalizace a elektro

- nové keramické dlažby a obklady v hyg.zařízení

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- výměna stáv.el.přímotopů za nové elektrické přímotopy

- výměna stáv.plechové krytiny za novou plechovou včetně bednění

- výměna klempířských prvků za nové

- výměna vnitřních dveří a oken za nová

- zateplení stropu miner.vata tl.180 mm + pož.SDK podhled tl.12,5 mm

(namísto původního pohledového podhledu z OSB desek)

- zateplení stávající sendvičové stěny objektu s dřev.kostrou

oboustranně opláštěnou prkny .... prk.plášť obvodové stěny se sundá

a stávající nosné dřev.sloupy se zachovají, dovnitř se stěna zateplí

minerální.vatou (kamenná izolace) tl.200 mm + ke stáv.sloupům se

předsadí nové dřev.sloupy z důvodu rozšíření tloušťky stěny, kvůli

požadované tloušťce tepelné izolace z miner.vaty + oboustranné OSB

opláštění s vnitřní povrchovou úpravou pož.SDK obklad tl.12,5 mm +

vnější povrchovou úpravou - kontaktní zateplení vnější fasády

samopáš.polystyren tl.30 mm + síťovina + omítkovina

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený s nevyužitým podstřešním prostorem.

Z hlediska PO - celkem : 1 užitné N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 730802 čl.5.2.3

h = 0 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP3 (ČSN 730810 čl.3.1.3.b)- čl.3.1.3.2 a)-d)

- konstrukce střechy - DP3

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Hořlavý

8) Popis objektu :

- svislé konstrukce - stáv.sendvičové stěny s dřev.kostrou + nové

zateplení - viz popis prací

- vodorovné konstrukce –

podlaha - BM (PVC, ker.dlažba)

stropy - pouze nový pož.SDK podhled tl.12,5 mm

- výplně otvorů - dveře - dřevěné, kovové, plastové

okna - plastová

- konstrukce střechy - stáv.dřev.sbíj.vazníky + bednění + plech.krytina

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající budovy, bude se tento objekt posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

Třídění z hlediska požární bezpečnosti    ČSN 730834 čl.3.1

Kontrola zda nedochází ke změně užívání objektu : čl.3.2

- dochází ke zvýšení pn.an.c o více než 15 kg/m2

Využití objektu se nemění

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kterou

koliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Počet E osob v objektu se nemění.

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 o více než 12 osob

s omezenou schopností pohybu na kterékoliv ÚC z objektu

- nedochází !

- dochází k záměně funkce objektu  nebo měněné části objektu  ve vztahu  na příslušné projektové normy. Za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy).

Původní i rekonstruovaný objekt se posuzuje dle stále stejné

ČSN 730802 !

- nedochází !

- dochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

- nedochází !

Závěr : U posuzované rekonstrukce objektu, nedochází ke změně užívání objektu a bude se tento objekt posuzovat dle změny staveb skupiny I

Posouzení rekonstrukce zateplení a modernizace

stáv.objektu - změna staveb skupiny I - ČSN 730834

2) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU I čl.3.3

Nedochází ke změně užívání objektu a jejich předmětem je pouze :

a) Úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stav.

konstrukcí - vyhovuje -

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních SDK příček

- oprava vnějších a vnitřních omítek

- oprava a zateplení podlahy

- nové keramické dlažby a obklady v hyg.zařízení

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- výměna stáv.plechové krytiny za novou plechovou včetně bednění

- výměna klempířských prvků za nové

- výměna vnitřních dveří a oken za nová

- zateplení stropu miner.vata tl.180 mm + pož.SDK podhled tl.12,5 mm

(namísto původního pohledového podhledu z OSB desek)

- zateplení stávající sendvičové stěny objektu s dřev.kostrou

oboustranně opláštěnou prkny .... prk.plášť obvodové stěny se sundá

a stávající nosné dřev.sloupy se zachovají, dovnitř se stěna zateplí

minerální.vatou (kamenná izolace) tl.200 mm + ke stáv.sloupům se

předsadí nové dřev.sloupy z důvodu rozšíření tloušťky stěny, kvůli

požadované tloušťce tepelné izolace z miner.vaty + oboustranné OSB

opláštění s vnitřní povrchovou úpravou pož.SDK obklad tl.12,5 mm +

vnější povrchovou úpravou - kontaktní zateplení vnější fasády

samopáš.polystyren tl.30 mm + síťovina + omítkovina

b) výměna nebo nová instalace systémů - vyhovuje -

- výměna rozvodů vnitřní vody, kanalizace a elektro

- výměna stáv.el.přímotopů za nové elektrické přímotopy

c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken, apod.), provedené dle ČSN 730810 čl.3.1.3

- vyhovuje – navrhované dodatečné zateplení ETICS je navrženo dle

ČSN 730810 čl.3.1.3

d) stavební úpravy budov OB1 popř. OB2 (ČSN 730833) bez zvětšení zastavěné plochy a bez zvýšení požární výšky objektu OB1.

- vyhovuje - nejde o stavební úpravy ani OB1 ani OB2

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - vyhovuje –

- žádná technologie se v posuzovaném objektu nevyskytuje

f) novým členěním příček nevznikne místnost větší než 100 m2-

vyhovuje - max. plocha ... učebna družiny ..... 70 m2 - vyhovuje

3) Požadavky na změnu staveb skupiny I   dle ČSN 730834 čl.4

Posuzované stavební úpravy splňují všechny požadavky bodů a) - i)

- vyhovuje bez opatření !

ZÁVĚR : Posuzovaná  splňuje podmínky pro skupinu I a nevyžaduje z hlediska PO žádná další opatření !

Podmínky z hlediska PO pro venkovní zateplovací systém (h = 0 m):

ČSN 730810 čl.3.1.3.a) .. na zateplení jednopodlažních objektů s pož.výškou h = 0 m, které jsou navržené dle 730802 TAB 12 pol.12 a jsou navrženy (celý objekt) jako jeden požární úsek ... nutno postupovat dle ČSN 730810 čl.3.1.3.1  :

- vnější hořlavé obklady obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň alespoň E (v odstupech - požárně otevřená plocha ... pokud se neaplikují požadavky čl.3.1.3.2)

Dle ČSN 730834 čl.5.9.2 - stávající objekt před modernizací a zateplením byl též celý jako požárně otevřená plocha .... odstupové vzdálenosti, které se o proti původnímu stavu nezvětšují se považují za vyhovující !

Závazná podmínka : Dle ČSN 730802 čl.9.3.1 - při použití plastu jako tepelné izolace se musí nad hlavními východy z budovy zřídit ochranná stříška nebo markýza, chránící unikající osoby proti odkapávání zateplovacích desek – vyhovuje - nad oběma východovými jsou navrženy ochranné stříšky - viz pohledy

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V nově modernizovaném a zateplovaném objektu navrhuji dle

ČSN 730802 čl.12.8

K hlav. elektrorozvaděči navrhuji .. 1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

+ rovnoměrně po chobách navrhuji ..... 2 x PHP práškový s hasící

schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

2) Na objekt doporučuji zpracovat pož. poplachové směrnice

3) V objektu se označí hl.uzávěry vody a elektřiny

4) Veškerá měněná elektroinstalace ve stávajících prostorech objektu + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

5) Při použití plastu jako tepelné izolace venkovního zateplovacího systému se musí nad hlavním východem ze schod.prostoru budovy zřídit ochranná stříška nebo markýza, chránící unikající osoby proti odkapávání zateplovacích desek !

POZNÁMKA : Dle požadavku HZS - kontrolní zhodnocení objektu

1) Rozdělení do PU :

Celý objekt může tvořit 1PU

2) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ČSN 730802

Bez průkazu lze konstatovat, že tyto stávající prostory     jednopodlažního objektu nevyjdou při využití ČSN 730834 čl.5.1.5.a)1) výš, než do II SPB !

3) POŽ.ODOLNOST KONSTRUKCÍ ČSN 730834 čl.5.1.5, ČSN 730802 TAB 12

druh konstrukce	                             II SPB

(pol. 12 - jednopodlažní objekty)

- pož.stěny - nevyskytují se

- pož. uzávěry otvorů v pož.stěnách - nevyskytují se

- svislé pož.pásy v obvodových stěnách - nevyskytují se

Poznámka : Navíc v objektu se instalují oproti původním dřevěným obkladovým deskám z „hobry“ nebo podobného materiálu ... vnitřní pož.SDK obklady stěn a podhledy stropů, které nám přispívají k zlepšení pož.odolnosti objektu (pož.SDK tl.12,5 mm) o 18 min (viz katologové číslo K 254) a chrání stáv.dřev.nosné sloupy a konstrukci krovu .... navyšují stáv.pož.odolnost celého objektu.

Závěr : Pož.odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovují !

4) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

PU1 - Počet osob ČSN 730818

př.sklad - pol.12.1.a)- ................ 0 (do 50 m2)

učebna - pol.2.2.1.- 1,5 m2/osobu.....E = 70 : 1,5 = 46,6 = 47

šatna - pol.16.1.- součinitel 1,35 ...E = 55 . 1,35 = 74,2 = 74

celkem E = 47 + 74 = 121 osob

Z PU1 vede více nechráněných ÚC

max.délka ÚC....TAB 18 - 35 m – skutečnost 11 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře 2 x 1700 mm

vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob..TAB 19 -  u = (E : K) . S = (121 : 90) . 1 = 1,34

= 1,5 únikového pruhu = 825 mm - skutečná šíře 2 x 1700 mm

vyhovuje čl.9.11.3

Závěr: Únikové cesty - vyhovují

5) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI dle ČSN 730834 čl.5.9.1

Odstupy se posuzují v případech :

a) zvětšuje-li se obestavěný prostor nástavbou nebo přístavbou

- nezvětšuje

b) zvětšují-li se šířky nebo výšky pož.otevřených ploch obvod.stěn

o více než 10 % - nezvětšují

c) p.c je vyšší o více než 30 kg/m2 (skutečnost p.c se nemění)

Poznámka : Navíc v objektu se instalují oproti původním dřevěným deskám z „hobry“ nebo podobného materiálu ... vnitřní pož.SDK obklady stěn a podhledy stropů, které nám zajistí docílení min.částěčně pož.otevřené plochy namísto původní 100% pož.otevřené plochy a tím tedy přispívají k zlepšení též.pož.odolnosti objektu i vůči okolním objektům.

Závěr : Odstupy se nemusí posuzovat - ani jedna z podmínek není splněna. .................. odstupy - vyhovují

6) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

a) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m.

b) Nástupní plochy - ČSN 730802	čl.12.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

7) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730802 čl.12.8, ČSN EN 3-7 + A1

PU1   nr = 0,15 . (S . a . c3)1/2 větší než 1

nr = 0,15 . (340 . 1 . 1)1/2= 2,8(počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 2,8 = 16,8 (počet hasících jednotek)

K hlav. elektrorozvaděči navrhuji .. 1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

+ rovnoměrně po chodbách navrhuji ..... 2 x PHP práškový s hasící

schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1