TZB projekt spol. s r.o., ČSA 1808, 390 03 Tábor ___________________________________________________________________ Investor : Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1,482/2,483/3 Luční 80, Hrdějovice DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4 Technika prostředí staveb PLYNOVOD D.1.4.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak . číslo : 25 – 06 / 2016 Vypracoval : Milan Vančata Datum : září 2016 Zodp. projektant : Ing. Pavel Dvořák Vyhotovení : Gen. projektant : Ing. Arch. Stanislav Pour

ZADÁNÍ

## Úkolem této projektové dokumentace pro provedení stavby je navrhnout vnitřní plynovou instalaci pro napojení systému vytápění do stavebně rekonstruované budovy požární zbrojnice v k.ú Hrdějovice v ulici Luční 80 v Hrdějovicích. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel.

Dokumentace je zpracována na základě podkladů získaných ze stavební projektové dokumentace a dle požadavků projektanta a investora stavby.

A.  PLYNOVÁ  PŘÍPOJKA

Pro objekt zbrojnice je řešena stávající nízkotlaká plynová přípojka uvnitř stávajícího areálu ukončená v osazené ocelové skříni na fasádě budovy se samostatným hlavním uzávěrem plynu.

Napojena je plynová přípojka na městský plynovod vedený kolem areálu zbrojnice.

#### B.  VNITŘNÍ  PLYNOVOD

Regulační stanice plynu

Ocelová regulační skříň s hlavním uzávěrem plynu dimenze je osazena na obvodové stěně objektu min. 500 mm nad úrovní okolního terénu.

Regulační skříň bude osazena dvěma fakturačními plynoměry pro požární zbrojnice a pro sousední provozy. Pro objekt zbrojnice bude plynoměr typu G4.

#### Vnitřní instalace

##### Instalované plynové spotřebiče

Plynový kotel 25 kW	............................	2,6  m3/hod

##### Spotřeba plynu

Q min h         -         0,6 m3/hod

Q max h        -         2,6 m3/hod

Q rok             -      2 700 m3/rok

##### Osazení a velikost plynoměru

Fakturační plynoměr je navržen typu PREMAGAS typu ELSTER G4 a bude osazen v ocelové skříni spolu s hlavním uzávěrem plynu dimenze DN 25 a fakturačním plynoměrem sběrného dvora.

Popis trubního rozvodu

Z regulační skříně bude nízkotlaké plynové potrubí vyvedeno do prostoru kanceláře a pod stropem sociálních zařízení do místnosti s plynovým kotlem.

Zde bude z tohoto rozvodu napojen přes kulový uzávěr a ohebnou plynovou hadici plynový závěsný kondenzační kotel.

### Vnitřní plynové nízkotlaké ocelové potrubí od plynového spotřebiče  bude spádováno směrem k plynoměru.

## Provedení vnitřního rozvodu – materiál

Potrubní rozvod vnitřní plynové instalace od hlavního uzávěru do objektu a rozvod po objektu pro napojení závěsného plynového kotle bude proveden z ocelového potrubí spojovaného svařováním a měděného potrubí spojovaného pájením na tvrdo nebo lisováním.

Po provedení montáže bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti potrubí. Zkouška pevnosti a těsnosti potrubí se provádí podle ČSN EN 1775. Zkoušku pevnosti a těsnosti provádí oprávněný pracovník včetně vyhotovení zápisu o zkoušce těsnosti.

Vnitřní plynovod a připojení jednotlivých plynových spotřebičů musí být provedeno dle ČSN EN 1775 a  TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 800 03 a dalších souvisejících norem a předpisů. Fakturační plynoměr se osadí  podle TPG 93 401 a STL regulátor tlaku podle ČSN EN 1775.

Větrání

Skříňka hlavního objektového uzávěru plynu s plynoměry bude odvětrána otvory v ocelových dvířkách.

Přívod spalovacího vzduchu ke kotli je řešen samostatným koncentrickým komínovým systémem vyústěným nad střechu objektu.

Jelikož se jedná o uzavřené plynové spotřebiče třídy C nejsou další nároky na větrání místností, kde jsou spotřebiče umístěny. Větrání je navrženo podle ČSN EN 1775.

##### Odtah spalin

Od plynového závěsného kotle bude řešen odvod spalin samostatně koncentrickým komínovým systémem dimenze 80/125 vyústěným nad střechu objektu.

##### Ochrana proti požáru, bezpečnost

Plynovodem se bude dopravovat zemní plyn, který tvoří se vzduchem výbušnou směs  při koncentraci 5 až 15 %. Výhřevnost ZP je cca 34,5 MJ/m3.

Pro zamezení poruch a nebezpečí výbuchu je třeba dodržet normy a předpisy, které se vztahují na výstavbu a provoz plynovodů a přípojek, zejména ČSN EN 1775, ČSN 386413, ČSN 730802, TPG 702 01.

Pravidelně 1x za rok, nejlépe před topnou sezónou, je třeba nechat servisním pracovníkem prohlédnout a případně seřídit plynové spotřebiče. Občas kontrolovat upevnění a těsnost kouřovodů.

Při zjištění úniku plynu je třeba ihned uzavřít uzávěr spotřebiče popřípadě HUP, větrat, nepoužívat otevřený oheň a elektrické zařízení včetně zvonku, nekouřit a zavolat servisního technika plynáren. Zvýšené opatrnosti je třeba při práci s ředidly, nátěry, benzínem, lepidly a pod., aby se jejich výpary nedostaly do prostoru plynového spotřebiče, ani do prostoru odkud je odebírán spalovací vzduch.