KLIMA PROJEKT s.r.o.

U  Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice

PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY – KLIMATIZACE

DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69

Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz

## Technická zpráva

Název akce			:	Rekonstrukce objektu požární zbrojnice č.p. 80,

katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3,

483/2, 483/3,Luční 80, Hrdějovice

Část				:	- Vzduchotechnika

Investor			:	Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 373 61

Objednatel			:	Ing. arch. Stanislav Pour, Tábor

Vypracoval  		:	Ing. Ladislav Váňa

Zodpovědný projektant	:	Ing. Pavel Šíma

Zakázkové číslo		:	VZT-16-35

Stupeň			:	DPS

Datum zpracování		:	08/2016

### Obsah technické zprávy

- Seznam příloh projektové dokumentace

- Předmět projektu

- Zadání projektu - vstupní podmínky

- Základní technické údaje

- Technický popis řešení

- Ovládání

- Energetické údaje

- Nátěry

- Izolace

- Požární bezpečnost

- Technické záruční podmínky

- Technické záruky pro dodavatele

- Pokyny pro montážní práce

- Pokyny pro provoz a údržbu zařízení

- Navazující profese

- Hlučnost zařízení

- Závěr

### Seznam příloh projektové dokumentace

Technická zpráva

Soupis prací 	- Rekonstrukce požární zbrojnice

- Zázemí sběrného dvora

Výkresy č.: 	1 - Půdorys 1.NP

2 - Půdorys střechy

3 - Řez 1-1‘

### Předmět projektu

Projekt řeší odsávání výfukových plynů od aut a větrání sociálních prostor a skladů v objektu požární zbrojnice v Hrdějovicích.

### Zadání projektu - vstupní podmínky

- odsávání výfukových zplodin od aut pomocí ventilátorů s ručním napojením odsávacích koncovek na výfuky

- odsávání sociálních zařízení a skladů nad střechu objektu

- stavební výkresy

- normy a prospekty výrobců vzduchotechnických zařízení

### Základní technické údaje

Pro větrané prostory byly navrženy následující výměny vzduchu:

Požární zbrojnice

garážování hasící techniky	m.č. 105

počet aut 		:	3 auta

množství odsávaného vzduchu	:	1 000 m3/h/auto

množství odsávaného vzduchu	:	3 000 m3/h

dílna 				m.č. 06

objem místnosti 			:	43 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	220 m3/h

sprcha				m.č. 07

pisoár				m.č. 09

WC kabina			m.č. 10, 11, 15

WC muži, předsíňka		m.č. 12

úklidová komora			m.č. 13

WC ženy, předsíňka		m.č. 14

úklidová komora			m.č. 13

sprcha				:	150 m3/sprchu

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

pisoár				:	25 m3/pisoár

množství odsávaného vzduchu 	:	695 m3/h

sklad DT 				m.č. 16

objem místnosti 			:	11 m3

výměna vzduchu			:	5 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	55 m3/h

sklad olejů			m.č. 17

objem místnosti 			:	7 m3

výměna vzduchu			:	10 násobná

množství odsávaného vzduchu 	:	70m3/h

Zázemí sběrného dvora

WC kabina			m.č. 05SD

WC předsíňka			m.č. 06SD

sprcha				m.č. 07SD

sprcha				:	150 m3/sprchu

WC				:	50 m3/WC

výtok TUV			:	30 m3/výtok

množství odsávaného vzduchu 	:	230 m3/h

### Technický popis řešení

#### Zařízení č. 1

Požární zbrojnice

garážování hasící techniky		m.č. 105

V garáži budou parkovat 3 hasicí auta, od kterých je nutné odsávat výfukové plyny.

Jedno auto bude odsáváno pomocí odsávací koncovky nad podlahou, která bude napojena na odsávací potrubí pomocí ohebné hadice. Pro dvě auta budou nad výfukem připraveny odsávací zákryty, pod který auta vždy nacouvají.

Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu, pomocí radiálního ventilátoru, který bude umístěn pod stropem garáže. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a regulační klapky. VZT potrubí bude nad střechou objektu zakončeno výfukovou hlavicí.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

#### Zařízení č. 2

Požární zbrojnice

sprcha					m.č. 07

pisoár					m.č. 09

WC kabina				m.č. 10, 11, 15

WC muži, předsíňka			m.č. 12

úklidová komora			m.č. 13

WC ženy, předsíňka			m.č. 14

úklidová komora			m.č. 13

Zázemí sběrného dvora

WC kabina				m.č. 05SD

WC předsíňka				m.č. 06SD

sprcha					m.č. 07SD

Sociální zařízení budou větrány nuceným podtlakovým způsobem.

V každé místnosti bude pod stropem umístěn odsávací talířový ventil, který bude napojený na odsávací potrubí. Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu pomocí potrubních ventilátorů, které budou umístěny v podhledu. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a zpětná klapka. VZT potrubí bude nad střechou objektu zakončeno výfukovou hlavicí. Ventilátory budou spouštěny s časovým doběhem.

Přisávání vzduchu do místností je podtlakové z okolních prostor pomocí stěnových mřížek a mezer z pod dveří.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

VZT potrubí vedené ve 2.NP bude opatřeno požární izolací EI30.

#### Zařízení č. 3

Požární zbrojnice

dílna 					m.č. 06

Dílna bude větrána nuceným podtlakovým způsobem.

V dílně bude pod stropem umístěna odsávací vyústka, která bude napojena na odsávací potrubí. Vzduch bude vyfukován nad střechu objektu pomocí potrubního ventilátoru, který bude umístěn pod stropem. Dále budou do potrubí vloženy tlumiče hluku a zpětná klapka. VZT potrubí bude nad střechou objektu zakončeno výfukovou hlavicí. Ventilátor bude spouštěn s časovým doběhem.

Přisávání vzduchu do místnosti bude podtlakové z okolních prostor pomocí požárního stěnového uzávěru.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

VZT potrubí vedené ve 2.NP bude opatřeno požární izolací EI30.

#### Zařízení č. 4

Požární zbrojnice

sklad 					m.č. 03

sklad DT 				m.č. 16

sklad olejů				m.č. 17

Sklady m.č. 16  a 17 budou větrány nuceným podtlakovým způsobem.

V každé místnosti bude umístěn stěnový ventilátor, který bude vzduch vyfukovat nad střechu objektu. Ve 2.NP bude VZT potrubí spojeno do jednoho společného výfukového potrubí, které bude nad střechou zakončeno výfukovou hlavicí. Součástí každého ventilátoru bude zpětná klapka a časový doběh.

V m.č. 03 budou nade dveřmi umístěny stěnové mřížky pro přirozené větrání.

Přisávání vzduchu do místností je podtlakové z okolních prostor pomocí mezer z pod dveří.

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

VZT potrubí vedené ve 2.NP bude opatřeno požární izolací EI30.

### Ovládání

Zařízení č. 1 	- chod odsávacího ventilátoru je individuální

Zařízení č. 2, 3, 4 	- chod odsávacích ventilátorů je individuální

### Energetické údaje

Zařízení č. 1 	- odsávací ventilátor	3 000 m3/h, 2,2 kW, 8,1/4,7 A, 400 V/50 Hz

Zařízení č. 2 	- odsávací ventilátor	695 m3/h, 0,142 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

- odsávací ventilátor	230 m3/h, 0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 3 	- odsávací ventilátor	220 m3/h, 0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz

Zařízení č. 4 	- 2 x odsávací ventilátor	2 x 70 m3/h, 0,030 kW, 230 V/50 Hz

### Nátěry

Potrubí je zhotoveno z pozinkovaného plechu, proto není zapotřebí nátěrů.

### Izolace

VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1, 2, 3, 4 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu.

VZT potrubí vedené ve 2.NP bude u zařízení č. 2, 3, 4 opatřeno požární izolací EI30.

### Požární bezpečnost

Přisávání vzduchu do místnosti bude u zařízení č. 3 pomocí požárního stěnového uzávěru.

VZT potrubí vedené ve 2.NP bude u zařízení č. 2, 3, 4 opatřeno požární izolací EI30.

Při průchodu požárně dělícími konstrukcemi je VZT potrubí menší než 40 000 mm2, a nejbližší napojení je od požárně dělící konstrukce vzdáleno více jak 500 mm.

### Technické záruční podmínky

Základní podmínky nutné k dosažení správné funkce a výkonových parametrů:

- montáž projektovaného zařízení musí být provedena odbornou firmou nebo pod jejím dohledem

- zařízení bude při zkušebním provozu řádně vyregulováno na projektované parametry

- při provozu budou dodržovány provozní podmínky jednotlivých elementů a potrubí bude udržováno v čistotě

- budou dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých elementů a zařízení

### Technické záruky pro dodavatele VZT

Dodavatel VZT ručí za:

- konstrukční a dílenské provedení dodaného zařízení, jakož i za vhodnost použitého materiálu

- dodržení projektovaných parametrů uvedených v technické dokumentaci

- spolehlivý provoz zařízení za předpokladu, že budou řádně dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení a elementů

### Pokyny pro montážní práce

- V projektové dokumentaci byly použity převážně typové elementy a díly potrubí dle norem.

- Potrubí je zhotoveno z ocelového plechu sk. I - pozink dle PM 12 0403.

- U čtyřhranného potrubí jsou příruby lištové P20 - pozinkované.

- Při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- Veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži.

- Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na úchytky zajišťované stavbou provede montáž.

- Potrubí na závěsech nebo podporách bude podloženo pryží.

- Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 34 1010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

- Pro vodivé spojeni slouží min. 2 vějířovité podložky ČSN 32 1745.0, vložené pod hlavu šroubu a pod matici na každém spoji. Tento spojovací materiál musí být kadmiován nebo pozinkován a je dodán společně se vzduchovody.

- Před montáží jednotlivých dílů z nich musí být odstraněny nečistoty. Rovněž tak i nečistoty ze zděných kanálů, průchodu apod.

- Před a po montáži klapek je nutno vyzkoušet jejich funkci.

- Vzduchovody v místech průchodů zdí musí být obaleny tlumící tkaninou FIBREX. Nohy klimatizačních jednotek podložit ryhovanou pryži po vyrovnání jednotek do vodováhy.

- Nasazení vyústek, vzduchotechnických ventilů a ostatních koncových elementů provést až těsně před uvedeném zařízení do provozu.

- Veškeré rozbočky, odbočky a nástavce pro osazení distribučních elementů opatřit náběhovými a regulačními plechy pro možnost snazšího zaregulování zařízení

- Pro nastavení pracovního bodu ventilátoru jsou uvažovány uzavírací regulační klapky v jednotkách, příp. v potrubí.

### Pokyny pro provoz a údržbu zařízení

Uživatel je povinen seznámit všechny pracovníky provádějící obsluhu a údržbu zařízení s obsahem provozních předpisů a technické dokumentace, která bude předána montážní firmou po skončení realizace díla. Údržbu zařízení je třeba provádět podle pokynů výrobců.

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést zevrubnou prohlídku celého zařízení, zejména se přesvědčit a zkontrolovat:

- zda ve ventilátoru, nebo potrubí před i za ventilátorem nejsou zapomenuta tělesa, která by měla špatný vliv na chod zařízení, případně mohla způsobit poruchu

- překontrolovat zapojení a izolační stav elektromotorů, elektroinstalace

- zkontrolovat těsnost spojů vzduchotechnického potrubí

Pravidelná údržba a prohlídka se provádí vždy za klidu zařízení a zabezpečení, aby nemohlo být uvedeno do provozu jinou osobou.

Pravidelná kontrola spočívá:

- filtry - kontrolovat znečištění filtračních vložek

- ventilátory - kontrolovat zda vyvážení oběžného kola není narušeno, zda se jeho hřídel volně otáčí v ložiskách.

- potrubí - kontrolovat a udržovat těsnost spojů potrubí.

- ovládací prvky - kontrolovat těsnost, správný chod a dodržovat mazací předpisy.

Všechny práce provedené na zařízení je nutno zapisovat do knihy "Obsluha a údržba zařízení".

### Navazující profese

Nejsou součástí dodávky VZT firmy

### Požadavky na stavbu

- zhotovení prostupů stěnami a následné zazdění

- pro prostorovou koordinaci je třeba k rozměrům udaným na výkresech připočet minimálně 50 mm (tj. prostor pro příruby, závěsy, popř. izolaci)

- všechny prostupy a trasy pro vzduchotechniku musí být nejméně o 100 mm větší než je rozměr VZT elementu udaný na výkrese

- zhotovení prostupů stěnami a následné zazdění a případné oplechování prostupů střechou

- zhotovení prostupů k jednotlivým zařízením v podhledech

### Elektroinstalace

Firma provádějící elektroinstalace zajistí:

-  připojení veškerých el. motorů souvisejících s provozem VZT.

- opatřit el. motory proudovou a tepelnou ochranou

Vzduchotechnické zařízení bude připojeno na elektroinstalaci dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-3, pospojováno a uzemněno. Hlavice na střeše je nutné připojit na hromosvod dle ČSN 34 1390.

Příkony a další parametry elektrospotřebičů viz. Seznam strojů a zařízení

### Hlučnost zařízení

Pro snížení akustického výkonu ventilátorů jednotek do větraných prostor a do okolí objektu jsou v trasách potrubí přívodu, odvodu a výdechu vzduchu instalovány kulisové tlumiče hluku tak, aby hluk nepřesáhl mez povolenou hygienickými předpisy.

Hladina hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hlukové limity, které předepisuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Sání a výtlak jednotky je opatřen účinným tlumičem hluku.

Vibrace se do okolí nepřenáší.

### Závěr

Další potřebné práce a dodávky neuvedené v technické zprávě a seznamu strojů a zařízení nejsou předmětem dodávky VZT firmy. Vzduchotechnické zařízení bude udržovat požadované prostředí ve větraných prostorách za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle norem a předpisů výrobců popř. dodavatele. Na správném seřízení a údržbě je závislá účinnost a životnost vzduchotechnického zařízení.

Zpracovatel projektové dokumentace trvá na dodržení navržených elementů v seznamu strojů a zařízení, v opačném případě nepřebírá odpovědnost za funkci celého zařízení.

Realizační firma je povinna během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.