TZB projekt spol. s r.o., ČSA 1808, 390 03 Tábor ___________________________________________________________________ Investor : Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1,482/2,483/3 Luční 80, Hrdějovice DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4 Technika prostředí staveb VYTÁPĚNÍ D.1.4.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak . číslo : 25 – 06 / 2016 Vypracoval : Milan Vančata Datum : září 2016 Zodp. projektant : Milan Vančata Vyhotovení : Gen. projektant : Ing. Arch. Stanislav Pour

## ZADÁNÍ

## Úkolem této projektové dokumentace pro realizaci stavby je navrhnout nové zařízení teplovodního vytápění a ohřevu teplé vody do stavebně rekonstruované budovy požární zbrojnice v k.ú Hrdějovice v ulici Luční 80 v Hrdějovicích. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel s akumulačním zásobníkem teplé vody.

PODKLADY

Dokumentace je zpracována dle podkladů získaných ze stavební projektové dokumentace stavby a dle požadavků projektanta stavby a dle platných předpisů.

Při zpracování byly použity následující platné normy a předpisy :

ČSN EN 12 831  –  Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 73 0540-2  –  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

ČSN 01 3452 –  Výkresy ve stavebnictví, Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 070703 – Kotelny se zařízením na plynná paliva

TPG 941 02 – Komíny, kouřovody a odtahy spalin

KLIMATICKÉ  PODMÍNKY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Klimatické podmínky místa stavby jsou pro stanovení tepelného výkonu určeny dle ČSN 730540-3 stanoveny pro klimatickou oblast II s minimální venkovní výpočtovou teplotou -17°C a krajinu s normální intenzitou větru.

Vnitřní výpočtové teploty jsou stanoveny v kancelářích, v šatnách a sociálních zařízeních a ostatních technických prostorech dle požadavků investora a  dle hygienických a provozních předpisů.

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A BILANCE POTŘEBY TEPLA

Tepelné ztráty objektu požární zbrojnice jsou určeny na základě výpočtu podle normy ČSN EN 12 831 pro klimatickou oblast II dle ČSN 730540-3 pro venkovní výpočtovou teplotu te  = -17°C a pro oblast s normální intenzitou větru.

Topný systém - parametry

Topná voda  :  	max. přetlak				..……………		 250 kPa

teplotní spád - radiátory		..……………		 75/60 °C

teplotní spád - podlahovka		..……………		 40/32 °C

Vypočtené hodnoty :

Tepelné ztráty objektu                    						22,6 kW

Výkon zdroje tepla									25,0 kW

SYSTÉM  VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění objektu je navržen jako teplovodní s nucenou cirkulací topné vody. Ve většině místností bude pro vytápění použito deskových ocelových těles, v prostorách sociálních zařízení požární zbrojnice bude provedeno podlahové vytápění.

Teplotní spád v primárním okruhu zdroje tepla, okruhu ohřevu teplé vody a v sekundárních okruzích otopných těles bude 75/60C. Podlahové vytápění bude pracovat s teplotním spádem max. 40/32°C.

Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude nové plynové odběrné zařízení s výkonem plynového kondenzačního kotle do 25,0 kW s akumulačním ohřívačem teplé vody o objemu 110 l.

ZDROJ TEPLA

Plynový zdroj tepla bude umístěn v prostoru sociálních zařízení požární zbrojnice v přízemí objektu. Bude zde osazen závěsný kondenzační plynový kotel dvouokruhový instalovaného výkonu do 25,0 kW s přetlakovým spalováním s uzavřeným topeništěm pro spalování s nuceným odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu (referenční výrobek GEMINOX THRs 5-25SET-111DC). Kotel bude dodán včetně potřebného zařízení MaR.

Kotel bude napojen na samostatný koncentrický systém odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu vedený od kotle vertikálně stavebními prostory nad střechu objektu, kde bude ukončen typovou komínovou hlavicí. Kondenzát od kotle bude zaústěn potrubím do vnitřní splaškové kanalizace objektu.

Celý otopný systém bude pojištěn pojistným ventilem s membránou osazenými na  výstupním potrubí topné vody z  plynového kotle v pojistném úseku umístěném v konstrukci kotle.

Vyrovnávání objemu topné vody v otopném systému způsobené vlivem teplotní roztažnosti topné vody bude řešeno tlakovou expanzní nádobou s membránou o celkovém objemu 25 l a pracovním přetlaku max. 300 kPa.

Doplňování vody do otopného systému bude řešeno ručně obsluhou zdroje tepla z vodovodního řádu přes kulový uzávěr a zpětný ventil v závislosti na tlaku v otopném systému.

OTOPNÁ  TĚLESA

K vytápění jednotlivých obytných místností objektu jsou navržena desková ocelová tělesa typu ventil - stavební výšky 500 a 600 mm.

Jednotlivá desková otopná tělesa budou napojeny přípojkami z ležatého rozvodu vedeného pod konečnou konstrukcí betonové podlahy přes dvojité regulační H-šroubení.

Všechna otopná desková tělesa v objektu budou osazena přímočinnými termostatickými hlavicemi.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Potrubní rozvody podlahového vytápění budou napojeny ze samostatného okruhu plynového kotle přes rozdělovač a sběrač umístěný v plastové skříni nad podlahou přízemí v prostoru sociálních zařízení.

Rozvody budou pokládány prostřednictvím polystyrénových systémových desek uložených na izolačním podkladním polystyrénu. Beton pro zalití podlahového vytápění bude s přísadou plastifikátoru. Podlahové betonové plochy budou od obvodových stěn oddilatovány okrajovou dilatační páskou. V přechodech mezi jednotlivými dilatujícími plochami budou potrubí opatřeny ochrannými trubkami.

Ve všech místnostech s podlahovým vytápěním je podlahové topení navrženo pro konečnou úpravu podlahy keramickou dlažbou.

POTRUBNÍ  ROZVODY

Potrubní rozvody ve zdroji tepla až po napojení rozdělovače topných okruhů a rozdělovače podlahového vytápění budou provedeny z měděných trubek spojovaných pájením měkkou pájkou.

Ležaté rozvody topného okruhu otopných těles od kotle a rozvody podlahového vytápění budou provedeny z plastových vícevrstvých trubek vedeny k otopným tělesům pod podlahou kolem stěn pod konstrukcí podlahy.

Odvzdušnění rozvodu je řešeno přes odvzdušňovací ventilky na jednotlivých otopných deskových ocelových tělesech, na závěsném plynovém kotli, na rozdělovači podlahového vytápění a v nejvyšších bodech potrubních rozvodů prostřednictvím automatických odvzdušňovacích ventilů.

REGULACE VYTÁPĚNÍ

Regulace teplotního režimu vytápění otopnými tělesy a podlahového vytápění  bude zajištěna pomocí regulační kotlové jednotky ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě snímané venkovním čidlem osazeným na severní straně budovy.  Dále regulace bude zajišťovat přednostní ohřev teplé vody před režimem vytápění.

Doregulování teploty v jednotlivých místnostech s otopnými tělesy je řešeno přes termostatické hlavice na jednotlivých radiátorech.

Okruh zázemí sběrného dvora bude osazen elektrouzávěrem se servopohonem ovládaným prostorovým termostatem osazeným v kanceláři podle vnitřní teploty a časového programu vytápění. Přívodní potrubí v prostoru sběrného dvora vedené pod stropem bude opatřeno topným kabelem.

NÁTĚRY  A  TEPELNÉ IZOLACE

Otopná desková tělesa jsou konečným nátěrem opatřena již ve výrobě. Volba jeho odstínu je na výběru investora.

Potrubní rozvody ve zdroji tepla a pod stropem sběrného dvora budou opatřeny plastovou tepelnou izolací tl. 20 mm, rozvody vedené v podlahách k otopným tělesům budou opatřeny izolací tl. 6 mm.

# POŽADAVKY NA  NAVAZUJÍCÍ  PROFESE

## Požadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajistí napojení plynového kotle a systému zařízení automatické regulace zdroje tepla.

## Požadavky na ZTI

Od míst vyústění přepadu pojistného ventilu kotle a odvodu kondenzátu bude napojeno potrubí kondenzátu na kanalizační rozvod objektu přes sifonový uzávěr.

Dále profese ZTI zajistí napojení zařízení pro doplňování vody do otopného systému na rozvody studené vody přes kulový uzávěr.

## Požadavky na stavbu

Zajisti niku pro umístění kotle v šířce min. 650mm.