# Všeobecně

Projektová dokumentace řeší vnitřní silové a světelné rozvody bytového domu včetně  hromosvodů a uzemnění. Dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném pro projekt stavby.

# Základní údaje

Provozní napětí: 3+PE+N;   3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- základní = samočinným odpojením od zdroje  dle ČSN 33 20 00-4-41

- zvýšená = proudovým chráničem

- =  místním pospojováním

= krytím, izolací

Prostředí – dle ČSN 332000-3 – NORMÁLNÍ

AA4,AB5,AC1,AD1,AE1AF1,BA1,BC2,CA2,CB2,koupelnyČSN332000-7-701

FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ ODBĚRU EL. ENERGIE:

činnými třífázovými dvousazbovými elektroměry

Energetická bilance:

|  | Pro 1 odběr |  | Celkem |  | Jistič |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi (kW) | Ps (kW) | Pi (kW) | Ps (kW) | (A) |
| 4x Garsoniéra krajní | 15 | 11 | 60 | 44 | 3/20A |
| 8x Garsoniéra | 11 | 7 | 88 | 56 | 3/16A |
| 1x Společná spotřeba | 18,5 | 15 | 18,5 | 15 | 3/32A |

Součet:																	166,5 kW		  115 kW

Soudobost  β = 0,43																	  x 0,43

Celkem																					       50 kW

Celkem objekt Ps ve vztahu k E.ON											       50 kW

Poznámka: Výtah, vaření elektrické, ohřev TUV,

Celkový nárok na elektrickou energii ze sítě E.ON celý objekt: Pp sum =  50kW.

# NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ SILNOPROUD

## Zásobování elektrickou energií

Bytový dům bude napojen z nové přípojkové skříně na fasádě bytového domu. Přípojková skříň je součástí venkovního kabelového rozvodu NN a bude osazena v rámci přípojky NN E.ON v závislosti se zajištěním rezervovaného příkonu pro nové odběry.

## Hlavní rozvaděč

Hlavní rozvaděč objektu osazen v 1.NP (RE1), z tohoto rozvaděče je napojeno hlavní stoupací vedení pro fakturační elektroměrový rozvaděč v 2.N.P (RE2). Přívod z přípojkové skříně k rozvaděči RE1 proveden kabelem CYKY 4x50 uloženým pod podlahou v korugované dvoupláštové chráničce 90mm. Samostatné měření osazeno pro rozvaděče společné spotřeby, ze kterých jsou napojeny odběry – výtah.

Stoupačky, rozvody

Pro napájení elektroměrové rozvodnice v 2.N.P. bytového domu je z hlavního rozvaděče RE1 provedena neměřená stoupačka smyčkovaná(hlavní domovní vedení) přes elektroměrové rozvodnice situované na vnitřních chodbách jednotlivých pater. Souběžně s hlavní stoupačkou bude v samostatné trase veden vodič pro uzemnění přepěťových ochran pro bytové odběry .

Veškeré rozvody v dřevěných částech uloženy ohebných  trubkách.  Prostor stoupacích vedení a rozvaděčů v CHÚC se zakryjí s pož.odolností EW30DP3.

## Fakturační měření odběru el. energie – elektroměr. rozvaděče pro byty

Pro měření spotřeby elektrické energie jednotlivých odběrů budou použity fakturační elektroměrové soupravy v zapojení dle požadavků E.ON.

Měřící soupravy pro byty budou osazeny v elektroměrových rozvodnicích situovaných na jednotlivých podlažích v prostoru CHÚC – za požárním zákrytem. Svorkovnice pro přívodní kabely v elektroměrových rozvodnicích budou upraveny pro připojení stoupaček smyčkou.

## Měřené přívody pro bytové rozvaděče

Od fakturační elektroměrové soupravy bude veden hlavní měřený přívod pro bytovou rozvodnici osazenou v předsíni příslušného bytu. Přívod bude proveden kabelem CYKY 4x10. Kabel bude uložen v nosné  konstrukci příslušného patra a přiveden do bytové zapuštěné  rozvodnice .

## Bytové rozvodnice

V předsíni každého bytu bude osazena rozvodnice do dutých stěn podle  ČSN EN 62208,ČSN EN61439-1,-3 . Rozvodnice bude obsahovat přístrojovou náplň potřebnou pro napájení vnitřních elektroinstalačních rozvodů příslušné bytové jednotky včetně přepěťové ochrany kat. 1+2,proudového chrániče 300mA(ochrana před požárem) a proudového chrániče pro zásuvkové okruhy a osvětlení.

## Elektroinstalační rozvody v bytech

V jednotlivých garsoniérách budou osazeny světlené a zásuvkové okruhy v počtech odpovídajících běžným standardům. Na balkonech bude osazeno  osvětlení balkonu.

Zásuvkové okruhy budou osazeny proudovým chráničem s reziduálním proudem Ir max. 30mA. Zásuvky pro připojení spotřebičů s příkonem vyšším než 2000VA bude zřízen samostatně jištěný zásuvkový okruh.

Pro přípravu pokrmů v krajních garsoniérách se předpokládá osazení elektrického sporáku ,v garsoniérách budou  dvouvařiče.  Pro sporáky je  osazena  sporáková  přípojka  jištěna  jističem In 16A/400V.Samostatný vývod proveden pro napojení el.boileru-2kW, který bude spínán v pásmu nižšího tarifu signálem HDO.

Pro osvětlovací okruhy jsou v každé garsoniéře osazeny pouze vývody pro svítidla ukončené svorkovnicí a objímkou. Svítidla v garsoniérách nejsou součástí projektové dokumentace, při výběru svítidla v koupelně je nutno respektovat ČSN 33 20 00-7-701 .

Ovládání světelných okruhů  je provedeno domovními spínači v zapuštěném provedení.

Vypínače,zásuvky,krabice přístrojové a odbočné musí odpovídat požadavkům pro montáž do dutých stěn o stupni hořlavosti D.Musí být dodrženo krytí IP30 u přístrojových a odbočných krabic ,nezápalnost izolačních materiálů 850°C,vestavná pevnost,mechanická trvanlivost,odlehčení vodičů v tahu ,dodržení normalizovaných rozměrů. Pokud nevyhovují musí se v celém rozsahu izolovat materiálem třídy reakce na oheň A(lůžko ze sádry 0,5cm apod.)

## Úpravy pro bezbariérové užívání

Rozvody budou přizpůsobeny požadavkům vyhl.č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Umístění všech prvků ovládaných rukou zejména vypínače,zásuvky,jističe musí být ve výšce 0,6 až 1,2m a nejméně 0,5m od pevné překážky.

## Společná spotřeba

Okruhy společné spotřeby bytových prostorů zahrnují okruhy pro osvětlení komunikačních prostorů  a okruhy pro nouzové osvětlení požárních únikových cest.

Společná spotřeba bude napájena ze samostatně měřeného odběru. Osvětlení komunikačních tras bude provedeno výlučně svítidly pro interiéry. Svítidla budou ovládána domovními spínači osazenými v komunikačních trasách nebo pohybovými čidly, dále napojení výtahů a napojení systému DT a STA.

## Ochrana proti přepětí

Za každým elektroměrem je mimo plombovanou část osazen aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič SPD typu 1+2. stupněm ochrany – svodič přepětí třídy  snižující přepětí na hodnotu -1,5kV při bleskovém proudu 50kA(vlna 10/350).

Pro zásuvkové okruhy určené pro napájení elektroniky (PC, TV, fax, video apod.) projektant doporučuje osadit přepěťové ochrany  určené pro přímé zasunutí do zásuvky. Tyto ochrany nejsou součástí specifikace, pořídí investor z provozních prostředků dle potřeby. Projektant doporučuje osazení ochran typu 3 u všech přívodů pro elektronické spotřebiče samostatně, neboť pouze takto lze eliminovat přepěťové špičky vzniklé provozem domácích spotřebičů (vysavač, mixer atd), které mohou ohrozit elektronická zařízení připojená v témže zásuvkovém okruhu.

## Nouzové osvětlení

Ve všech chráněných požárních únikových cestách bude řešeno nouzové osvětlení provedené ve smyslu požadavku platných ČSN. Nouzové osvětlení bude provedeno svítidly s vlastními nouzovými zdroji a bude napojeno ze samostatného vývodu příslušného rozvaděče společné spotřeby. Budou osazena nouzová svítidla s vlastními vestavěnými nouzovými zdroji a automatikou zajišťující uvedení svítidla do provozu při výpadku napětí v rozvaděči. Při přítomnosti napájecího napětí je automaticky zajištěno trvalé dobíjení a konzervace nouzových napájecích zdrojů. Budou volena svítidla zajišťující dobu chodu v nouzovém režimu min. 1 hodinu.

## Hromosvod, uzemnění, pospojování

Objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou navrženou ve smyslu ČSN EN 62305 – LPS III, a souvisejících ČSN.

Na objektu je projektován izolovaný hromosvod. Jímací soustava je navržena jako hřebenová provedená vodičem AlMgSi průměr 8mm, uloženým na  podpěrách na taškové krytiny.Jímací soustava bude doplněna pomocnými jímači.  Rozteč podpěr max. 1m.Svody jsou navrženy rovněž vodičem AlMgSi 8mm . Počet svodů bude určen dle požadavků ČSN. Propojení na uzemňovací soustavu objektu je provedeno přes zkušební svorky osazené ve výšce 1,2m nad terénem .  Svody budou převážně uloženy na svislých kovových okapových rourách.

Uzemňovací soustava/ typu B / je navržena FeZn 30x4mm páskem uloženým do betonových základů budovy, alternativně budou využity ocelové armatury základů, pokud svým provedením vyhoví požadavkům příslušných ČSN. K této uzemňovací soustavě se vodivě připojí uzemňovací pásek vedený v souběhu s venkovním rozvodem NN včetně uzemnění přípojkových skříní .Zemní odpor každého svodu nemá být vyšší než 10 Ohm.Vývody od uzemňovací soustavy ke zkušebním svorkám budou provedeny FeZn drátem průměru 10mm .Všechny spoje v zemi budou vhodně protikorozně ošetřeny.

PRACOVNÍ UZEMĚNNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Pro možnost připojení uzemňovacího vodiče přepěťových ochran 1+2. stupně je od uzemňovací soustavy objektu vyveden  FeZn pásek 30/4mm, ukončený v pasu hl. pospojování u hlavního rozvaděče.

V rámci hlavního pospojování bude provedeno propojení veškerých kovových potrubí k tomuto pasu . Propojení výše uvedených komponentů k hl. uzemňovacímu pasu se provede měděnými vodiči CY16mm2, vedenými samostatnými paprsky.

Doplňkové pospojování je navrženo v prostoru sprchových koutů koupelny,kotelně . Bude provedeno vodičem CY 4mm2 ve smyslu ČSN 33 20 00-4-41. Vodič pro doplňující pospojování bude připojen k ochrannému vodiči PE v nejbližší zásuvce 230V.

K doplňkovému pospojování je nutno připojit i vodivé vodovodní baterie, napojené na rozvody TUV, provedené v plastu – viz doporučení ČES 33.01.94 ze 7.2.1990.

K hlavnímu pasu pospojování se rovněž připojí velké kovové konstrukce budovy – zejména pak OK výtahové šachty a strojovny výtahu. Pro připojení těchto částí se použije FeZn drát 10mm.

# Napojení zařízení TZB

## Vzduchotechnika

Jedná se o napojení a ovládání dvouotáčkových ventilátorů v koupelnách (samostatný vypínač = vypnuto /nízké otáčky, vypínač pro světlo = vysoké otáčky) a sociálech (ovládání s osvětlením) a napojení digestoří v kuchyních.

Slaboproudé rozvody

## 5.1 Telefonní rozvod

V objektu  bude provedeno zatrubkování pro možné napojení bytových jednotek.V jednotlivých bytech bude zatrubkování ukončeno v přístrojové krabici.

U obvodové zdi budovy je uvažováno s umístěním účastnického telefonního rozvaděče ÚR. Dodávka rozvaděče a telefonní připojení budovy není součástí tohoto projektu. Podle požadavků investora bude v každém bytě jeden telefonní vývod .

## 5.2 Domácí telefon,

Domácí telefony s vrátným slouží ke komunikaci a dálkovému otevření vstupních dveří do objektu z místa obsluhy, bytu. Je navržena technologie  – 2-BUS audiosystém.   Rozvody provedeny kabelem  SYKFY 2x2x0,5  trubce 20mm.Pro vstup do domu bude dále sloužit bezkontaktní elektronický systém založený na technologii RFID.

## 5.3 Televizní anténa

Na střeše objektu  instalován anténní systém STA s rozvody do každého bytu. V bytech osazeny zásuvky  TV a rozhlasu. Rozvody provedeny koaxiálními kabely v trubkách. Rozvaděč STA osazen v půdním prostoru plně vybaven, napojen silově z rozvaděče společné spotřeby RS2.

## 5.4 Datový rozvod / internet /

Je zde uvažováno s možností připojení zájemců na rozvody internetu. Z půdního prostoru je provedeno zatrubkování do jednotlivých bytů. Vlastní rozvody provede poskytovatel internetu.

Vnitřní kabelové rozvody

Každý slaboproudý systém bude mít kabely uloženy ve vlastních trubkách.

Rozvody slaboproudých systémů v garsoniérách budou vedeny skrytě, v ohebných elektroinstalačních trubkách s ukončením v krabících KU 68. Protahovací krabice budou instalovány v rovném úseku maximálně po 8m v případě ohybů budou protahovací krabice instalovány již po dvou ohybech.

Způsob vedení kabelových tras a přesné umístění vývodů kabeláže jsou řešeny ve výkresové části projektové dokumentace a musí být koordinovány s profesí elektro (trubkování a umístění zásuvek 230V) a s architektonickým řešením interiérového vybavení prostor . Protahovací krabice a dimenze PVC trubek řeší dodavatelská firma na základě přesné situace na stavbě.

Při instalaci kabeláže musí být dle ČSN 34 1050 dodrženy minimální vzdálenosti při souběhu se silovými i sdělovacími kabely. Minimální vzdálenost pro souběh slaboproudých a silnoproudých rozvodů je 20 cm, při křížení vedení jsou povoleny 3cm.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

Veškerá montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění. Všechny práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících bezpečnostních předpisů.

Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a provede záznam do stavebního deníku.

Pro dodržení předepsané intenzity osvětlení ve vnitřních prostorách je nutno provádět pravidelnou očistu činných ploch svítidel a světelných zdrojů – 1x za 3 měsíce a provádět včasnou výměnu znehodnocených světelných zdrojů. Vzhledem k závěsné výšce svítidel není nutno pro jejich dosažení používat mimo běžné prostředky (žebř.) zvláštních pomůcek.

Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize ve smyslu požadavků ČSN 33 20 00-6-61 včetně revizní zprávy - zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10.

Provozovatel zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena.

Rozvaděče jsou navrženy s minimálním krytím IP30/IP20, jejich běžnou obsluhu může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

Práce na zařízení smí provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 sb.

Vypracoval               Zahradník M.

České Budějovice    4/2016

SEZNAM  PŘÍLOH :

(DPS)

E0.-Technická zpráva

E1.- Elektroinstalace – základy ,uzemnění

E2. - Elektroinstalace – 1.N.P. -světelný rozvod

E3. - Elektroinstalace – 2.N.P.-světelný rozvod

E4.-  Elektroinstalace – 1.N.P.- zásuvkový rozvod

E5. - Elektroinstalace – 2.N.P.- zásuvkový rozvod

E6. - Elektroinstalace + slaboproud - půda

E7.-  Slaboproud – 1.N.P.

E8.-  Slaboproud – 2.N.P

E9. - Schéma rozvodu – nn

E10 - Schéma rozvodu – domácí telefon

E11. - Schéma rozvodu – telefon

E12. - Schéma rozvodu anténa TVR

E13. - Schéma rozvaděče RS1,

E14. - Schéma rozvaděče RS2

E15. - Schéma bytového rozvaděče – RB1

E16. - Schéma bytového rozvaděče – RB2

E17. - Rozvaděče RE1,RE2

E18. - Hromosvody

SEZNAM  PŘÍLOH /změna/  :

E0.-Technická zpráva

E2. - Elektroinstalace – 1.N.P. -světelný rozvod

E3. - Elektroinstalace – 2.N.P.-světelný rozvod

E4.-  Elektroinstalace – 1.N.P.- zásuvkový rozvod

E5. - Elektroinstalace – 2.N.P.- zásuvkový rozvod

E7.-  Slaboproud – 1.N.P.

E8.-  Slaboproud – 2.N.P