TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# SO 04 - přípojka kanalizace

Prováděcí dokumentace:

Název akce :              BYTOVÝ DŮM

NA PARCELE 664/1, 665/95, 665/99, 668

k. ú . Horní Stropnice

Číslo zakázky : 	1504/04-15

Stavebník : 		 Obec Horní Stropnice, náměstí č.p.68,  PSČ 373 35

Projektant :		 Jana Mikolášová

Borovany

Místo stavby :		Horní Stropnice

Kraj  :			Jihočeský

Stavební úřad :	SÚ Nové Hrady

Vypracovala :             Jana Mikolášová

Borovany

Duben 2016

1) Úvodem

V této části projektové dokumentace je zpracována přípojka kanalizace včetně části mimo objekt mezi šachtami RŠ1 a RŠ2 pro nový bytový dům na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k. ú . Horní Stropnice , na úrovni prováděcího projektu.

Přípojka je napojena na kanalizační řad z kameninových trub o DN300 mm, procházející středem ulice před parcelou.

Kanalizace je řešena jako oddílná.  Na veřejnou stoku je napojena splašková kanalizace.  Dešťové vody jsou odváděny na parcele vsakem do vsakovacích šachet VŠ1 až VŠ5.

Pro vypracování PD  byla poskytnuta stavební dokumentace objektu  a situace s výškovými kotami, se zakreslením inženýrských sítí a vyjádřením o jejich existenci.

2) Popis

Přípojka kanalizace odvádí splaškové vody z objektu. Na výstupu ležatých svodů z objektu jsou osazeny revizní šachty RŠ1 a RŠ2. Ze šachty RŠ2 je provedeno napojení na veřejnou stoku. Navržené kanalizační šachty RŠ1 až RŠ2 jsou plastové o Ø 425 mm.

Napojení bude provedeno vysazením odbočky 300/200 a přechodek z kameniny na PVC. Napojení jednotlivých svodů do šachet bude do šachtového dna.

Po obvodu objektu  je navrženo 12 dešťových svodů vnějších s lapači splavenin – osazených dle tvaru pláště domu. Z nich jsou dešťové vody svedeny do vsakovacích šachet VŠ1 až VŠ5– viz výkresová část.

3) Navrhovaný materiál

Odpadní potrubí navrženo z plastových trub kanalizačních hrdlových hladkých, určených do země ze systému KG-wavin SN4 o DN 200 mm, s tvarovkami z téhož programu.  Napojení  potrubí do kanalizačních šachet bude provedeno  do šachtového dna.

Kanalizační   šachty RŠ1 a RŠ2  navrženy plastové z korugovaných trub o Ø425mm, se šachtovými dny, zakryté litinovými poklopy pro zatížení C250. Šachtové trouby lze vmáčknout do mokrého betonu (bez použití šachtového dna).

Dešťové vody jsou svedeny do šachet flexibilními děrovanými troubami plastovými o DN100 mm.

4) Zemní práce

Před zahájením zemních výkopových prací nutno zajistit vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. Přípojka kanalizace se křižuje  v komunikaci s veřejným vodovodem.

Výkopy pro potrubí budou svislé, o šíři výkopu cca 0,80 m, s pažením příložným od hloubky výkopu cca 0,70m.

Pod potrubí bude zřízeno pískové lože ve vrstvě cca 100 mm, s následným obsypem trub řádně prohozenou zeminou ve vrstvě cca 400 mm. Zbytek rýhy zasypat výkopkem. Veškeré zásypy budou řádně hutněny  po vrstvách  max. 200 mm.

Do výkopu bude nad potrubí splaškové kanalizace uložena výstražná folie PVC š.220 mm žluté barvy a signalizační vodič FeZn Ø 5mm. Vodič pospojovat se všemi kovovými částmi na potrubí.

Při ukládání sítí do země dodržet minimální vzájemné prostorové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Při pokládání a montáži potrubí nutno dodržovat montážní pokyny dodavatele použitých kanalizačních trub!

5) Hydrotechnické výpočty

Potřeba vody  dle vyhlášky  č. 428/2001 Sb., , a úpravy č. 120/2011, přílohy č.12

Uvažováno  4 byty - - -  á 2 os.  - - -  8 osob

8 bytů - - -  á 1 os.  - - -  8 osob

16 osob  - - - á35 m3/os/rok  - - -  96 l/os/d - - - 1 536 l/d

Qd  =   1,536 m3/den   →   0,0,96 m3/hod (16 hod)  960 l/hod   →  0,27 l/s

Qm =  46,08 m3/měs

Qr  =  552,96 m3/rok

Výpočtový průtok vody - dle ČSN 736655

Qv =  2√ ( q x n) =  1,71 l/s

Splaškové vody odpadní - návrhový průtok dle ČSN 736760

Qs = Qv+  3√ n x q = 4,39 l/s

Dešťové vody odpadní – návrhový průtok  dle ČSN 736760

Qd obj.  =  0,025 x 0,9 x 650 = 12,6 l/s

Qd,k= 4,39 x k =4,39 x 0,8 =3,51 l/s

Qprům= Q8 = 4390 : (8 x 3600) = 0,15 l/s

Qhod.max= (4,39 x 1,0 x 8,5) : 24 = 1,65 m3/hod   - - -   0,46 l/s