TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# SO 03  přípojka vody

Prováděcí dokumentace:

Název akce :              BYTOVÝ DŮM

NA PARCELE 664/1, 665/95, 665/99, 668

k. ú . Horní Stropnice

Číslo zakázky : 	1504/04-15

Stavebník : 		 Obec Horní Stropnice, náměstí č.p.68,  PSČ 373 35

Projektant :		 Jana Mikolášová

Borovany

Místo stavby :		Horní Stropnice

Kraj  :			Jihočeský

#### Stavební úřad :	SÚ Nové Hrady

Vypracovala :            Jana Mikolášová

Borovany

Duben 2016

1) Úvodem

V této části projektové dokumentace je zpracována nová přípojka vody pro výstavbu bytového domu na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k. ú . Horní Stropnice,  v rozsahu prováděcího projektu.

Přípojka je napojena na vodovodní řad z PE trub o Ø110 mm, procházející ulicí před parcelou.

Pro vypracování PD byly poskytnuty stavební půdorysy dispozice objektu a situace s výškovými kótami, se zakreslením inženýrských sítí a s vyjádřením o jejich existenci.

2) Popis

Přípojka vody o Ø 63x5,8/PN10 je napojena na stávající veřejný vodovod z tlakových trub plastových PE – Ø110, procházející  komunikací před parcelou.

Napojení se provede navrtávacím pasem a vysazením šoupátka se zemní soupravou teleskopickou. Přípojka bude přivedena do objektu za obvodovou zeď do podschodišťového prostoru, kde se osadí vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem vody DN50 a měřením její spotřeby.  Součástí sestavy je  další přídavná armatura – RV, MUV, ZV, VV.

Trasa přípojky je rovná v délce  cca 13,50 m,  na parcele se křižuje na parcele s přípojkou splaškové kanalizace DN200 mm a dešťovou kanalizací DN100 mm.

Při pokládání a montáži potrubí nutno dodržovat montážní pokyny dodavatele použitých kanalizačních trub!

3) Materiál

Přípojka vody je z plastových trub tlakových z lineárního polyetylénu PE HD/PE80 o 63x5,8 mm/PN10  (lPE).

4) Armatury

pro přípojku   - Šoupátko pro přípojku DN 50 se zemní soupravou teleskopickou

- Přípojka ukončena v objektu  šoupátkem DN 50.

Pro napojení na vodovodní řad – navrtávací pas HAKU 110/63 + spojka RAAX

5) Zemní práce

Před zahájením zemních výkopových prací nutno zajistit vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí křižujících trasu přípojky. Přípojka vody se křižuje na parcele s přípojkou splaškové kanalizace DN200 mm a dešťovou kanalizací DN100 mm.

Výkopy pro potrubí budou svislé, šíře 0,80 m, od hloubky výkopu cca 0,70m s pažením příložným.

Pod potrubí bude zřízeno pískové lože ve vrstvě 100 mm, s následným obsypem trub řádně prohozenou zeminou ve vrstvě cca 300 mm. Zbytek rýhy zasypat výkopkem. Veškeré zásypy budou řádně hutněny  po vrstvách  max. 200mm.

Do výkopu bude nad potrubí uložena výstražná folie PVC š.220mm modré barvy a signalizační vodič FeZn Ø 5mm. Vodič pospojovat se všemi kovovými částmi na potrubí.

Při ukládání sítí do země dodržet minimální vzájemné prostorové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Při pokládání a montáži potrubí nutno dodržovat montážní pokyny dodavatele použitých kanalizačních trub!

6) Hydrotechnické výpočty

Potřeba vody  dle vyhlášky  č. 428/2001 Sb.,  úpravy č. 120/2011 a přílohy č.12

Uvažováno  4 byty - - -  á 2 os.  - - -  8 osob

8 bytů - - -  á 1 os.  - - -  8 osob

tj.               16 osob  - - - á35 m3/os/rok  - - -  96 l/os/d - - - 1 536 l/d

Qd  =   1,536 m3/den   →   0,0,96 m3/hod (16 hod)  960 l/hod   →  0,27 l/s

Qm =  46,08 m3/měs

Qr  =  552,96 m3/rok

Qd,= 1,536  m3/den  - - - -  0,017 l/s

Qd,k= 1,536xk =  1,536 x 0,8 = 1,23 m3/den

Qprům= Q8 = 1536 : (8 x 3600) = 0,05 m3/hod = 0,013 l/s

Qhod.max= (1,536 x 1,0 x 8,5) : 24 = 0,544 m3/hod   - - -   0,15 l/s

Výpočtový průtok vody - dle ČSN 736655

Qv =  2√ ( q x n) =  1,71 l/s