Zpracovatel:		Ing.Milan Malík-projektová,znalecká a auditorská kancelář

Koliba 2355,697 01 Kyjov

Akce:	Úpravy a rozšíření ÚT OÚ,ZŠ a Muzea

Ústřední vytápění ZŠ

Investor:		Obec Vedrovice                                                                                 				671 75 Vedrovice 326

Zakázkové číslo:	7 2020

Stupeň:		Projektová dokumentace pro provedení stavby

Část:			Technická zpráva

Kyjov,březen 2020					Ing.Milan Malík

1. Obecně

Projektová dokumentace části "Ústřední vytápění ZŠ" řeší provedení ústředního vytápění předmětné dostavby 2 np objektu ZŠ v návaznosti na provedení stáv.zdroje vytápění,tj.2 ks plynového kondenzačního kotle De Dietrich MCA 45 s výkonem 2*41 tj.celkem 82 kW prostřednictvím nové topné větve teplovodního vytápění s nuceným oběhem s použitím OT deskových pro dostavbu 2 np ZŠ.

Náplní PD je tedy kompletní ÚT vč.rozvodů pro 2 np ZŠ s použitím stáv.kotlové konfigurace. Bude proveden nový sdružený R/S na který budou dopojeny stáv.topné větve č.1,2 a 3 beze změny (mimo doplnění vyvažovací armatury),bude dopojen stáv.přívod a vrat od kotlů a doplněna nová topná větev pro 2 np ZŠ.Ohřev TV v nové přístavbě ZŠ není součástí této PD a bude řešen na stavbě ad hoc.

2.Část ÚT

Projekt řeší vytápění objektu na základě požadavku investora pomocí nových deskových Radik VK a VKL.Výše uvedené OT deskové se přizpůsobí stávající teplotě topné vody pro větve 1,2 a 3 a pracují s výpočtovým teplotním spádem topné vody z plynového kondenzačního kotle t = 15 oC (70/55 oC) dle informace servisního technika.

Rozvody páteřní vodorovné a svislé od kotle s umístěním dle dispozice 1pp a 1np OÚ,1np a 2np ZŠ k OT deskovým budou provedeny z trubky měděné,vedené pod stropem s tepelnou izolací (TI bude použita na rozvody potrubí při průchodu nevytápěnými místnostmi,při průchodu vytápěným prostorem se mohou trubky podílet na topném výkonu ÚT).Rozvody v novém 2np ZŽ budou provedeny v materiálu PexAlPex s tep.izolací a budou vedeny v podlaze.Rozvody a světlosti dle výkresů dispozic a schématu.

Každý ze dvou kotlů má schopnost regulovat 2 topné větve se směšováním,přičemž v současnosti jsou využity 3 kontakty.Čtvrtý kontakt je volný a bude použit pro novou větev č.4 se směšováním. Teplota výstupní topné vody z plynového kotle je regulována integrovaným řídícím systémem kotle integrovanou regulací De Dietrich,provoz ÚT je regulován prostorovým termostatem s regulací teploty topné vody podle ekvitermní křivky.

Systém ÚT

Topný systém 70/55 oC je nucený tj.v novém topném okruhu OT deskových je instalováno teplovodní oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25.40 180 a směšovací armatura ESBE VRG 130 DN 20 Kvs=2,5.Pojistný ventil a expanzomat budou využity stávající,protože jejich dimenzování rozšíření o další větev postačuje.Automatické odvzdušnění je integrovaná součást plynového kotle a novou větev lze taktéž odvzdušnit přes OT ve 2np ZŠ.

Způsob vytápění jednotlivých místností,osazení jednotlivými typy otopných těles je zřejmý z výkresu č.2,6,7 ( Dispozice,Schéma).Celý topný systém je jištěn proti přetlaku stáv.expanzními nádobami s membránou a pojistnými ventily v obou plynových kotlech.

Velikost otopných těles byla navrhována na základě výpočtu tepelných ztrát vytápěných prostor dle ČSN 06 0210 pro venkovní teplotu -12 oC a byla volena tak,aby se ve vytápěných  prostorách dosáhlo teploty,vyznačené na výkrese pro jednotlivé místnosti.V návrhu je zohledněna teplota topné vody 70/55 oC.Výpočet tepelných ztrát programem Univenta je přiložen k průvodní TZ.

Umístění prostorového termostatu v místnosti s automatickým ovládáním teploty topného systému nové topné větve č.4 musí splňovat následující požadavky

- umístění ve výši cca 1,5 m

- umístění na místě,kde není termostat ovlivňován vnějšími vlivy,např.slunečním svitem,průvanem,teplem od krbu či jiného zařízení

Při zhodnocení,zda lze novou větev připojit na stáv.kotlové jednotky,byl proveden pasport osazení OT v jednotlivých objektech,napojených na kotelnu v OÚ a výpočet výpočet tepelných ztrát s následujícím výsledkem:

Muzeum a informační středisko		1np		12 kW

2np		16,9 kW

celkem Muzeum a IS						28,9 kW

Obecní úřad						1np		7,5 kW

2np		5,9 kW

3np		6,6 kW

celkem OÚ								20,0 kW

ZŠ						1np		22,0 kW

přístavba 2np		12,8 kW

Celkem tep.ztráta Muzeum+IS,OÚ,ZŠ vč.přístavby 2np	73,8 kW

Dispoziční výkon obou kotlů pro teplotu 70/55 oC		82,0 kW

Tabulka osazení otopných těles podle jednotlivých místností

| místnost | požadovaný tepel.výk.OT | osazení OT | počet ks | celkový tepelný výkon OT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 chodba+schody | 2 763 W | OT Radik VK 22-1100/600 OT Radik VKL 22-1100/600 | 1 ks 1 ks | 2 974 W |
| 2.16 wc zaměstnanci | 171 W | OT Radik VK 20-600/600 | 1 ks | 475 W |
| 2.17 wc chlapci | 240 W | OT Radik VK 20-600/600 | 1 ks | 475 W |
| 2.18 wc dívky | 294 W | OT Radik VKL 20-600/600 | 1 ks | 475 W |
| 2.20 kabinet | 302 W | OT Radik VK 20-600/600 | 1 ks | 475 W |
| 2.22 PC učebna | 1 249 W | OT Radik VK 20-900/600 OT Radik VKL 20-900/600 | 1 ks 1 ks | 1 424 W |
| 2.23 kabinet | 661 W | OT Radik VK 21-800/600 | 1 ks | 830 W |
| 2.24 sborovna | 741 W | OT Radik VKL 21-800/600 | 1 ks | 830 W |
| 2.25 ředitelna | 564 W | OT Radik VK 21-800/600 | 1 ks | 830 W |
| 2.27 učebna dílny | 2 696 W | OT Radik VK 22-1100/600 OT Radik VKL 22-1100/600 | 1 ks 1 ks | 2 974 W |
| 2.28 třída 4 | 3 099 W | OT Radik VKL 21-800/600 | 4 ks | 3 320 W |
| celkem 2 np | 12 780 W |  | 17 ks | 15 082 W |

| otopná tělesa | ks |
| --- | --- |
| OT Radik VK 20-600/600 | 3 ks |
| OT Radik VKL 20-600/600 | 1 ks |
| OT Radik VK 20-900/600 | 1 ks |
| OT Radik VKL 20-900/600 | 1 ks |
| OT Radik VK 21-800/600 | 2 ks |
| OT Radik VKL 21-800/600 | 5 ks |
| OT Radik VK 22-1100/600 | 2 ks |
| OT Radik VKL 22-1100/600 | 2 ks |

Napuštění,odtlakování a topná zkouška

Po odborné montáži (doporučuje se montáž firmou,která má certifikát o proškolení dodavatelem systému,použitého v PD) se vytápěcí okruhy napustí, dostatečně odvzdušní a odtlakují.Po napuštění je zařízení ve smyslu platných předpisů odtlakované vodním tlakem 10 bar během 12-24 hodin.Po těchto úkonech se zařízení může uvést do činnosti a zapnout oběhové čerpadlo.

O všech zkouškách bude proveden zápis,který bude součástí předání montážních prací.

Uživatel - majitel bude seznámen se zařízením a zaškolen pro jeho běžnou obsluhu.Dostačující kvalifikací je způsobilost osoby starší 18 let prokazatelně seznámené se zařízením.

V případě nutných změn důležitých částí zařízení v průběhu realizace díla je nutno provést konzultaci se zpracovatelem PD za účelem jejích odsouhlasení.

Tepelná ztráta přístavby 2np ZŠ činí 12 780 W.

Napojení na systém ÚT a přípravy TV

Technologické zapojení zdrojů topné vody je provedeno podle schématu na v.č.5.Topná soustava pro přístavbu 2np ZŠ bude provedena jako nová s nuceným oběhem v materiálu Cu (přívod) s uložením v podlaze s přímým připojením OT v provedení VK/VKL s armaturou termostatický ventil s termostatickou hlavicí na přívodu a regulační šroubení s vypouštěním na vratu.

Měření a regulace

Každý ze dvou kotlů má schopnost regulovat 2 topné větve se směšováním,přičemž v současnosti jsou využity 3 kontakty.Čtvrtý kontakt je volný a bude použit pro novou větev č.4 se směšováním. Teplota výstupní topné vody z plynového kotle je regulována integrovaným řídícím systémem kotle integrovanou regulací De Dietrich,provoz ÚT je regulován prostorovým termostatem s regulací teploty topné vody podle ekvitermní křivky.

Kotel pracuje v emisní třídě NOx 6.

Výpočet tepelných ztrát a výpočet podlahového vytápění je přiložen jako příloha technické zprávy.